## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор КЖТ УрГУПС
_________________ Н.С. Панова
«____» _________2022 год
План мероприятий по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности по Предписанию № 66-000-2022/0009/3 от 14.02.2022г. ГУ МЧС Свердловской области. Управление надзорной деятельности и профилактической работы
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Установить на дверях чердачного помещения таблички с информацией о месте хранения ключей - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.18; | 2022-03-09 | Специалист по ремонтам Попов П.В. | Выполнено Март 2022 г.
2 | Заменить покрытие пола на путях эвакуации (коридор 4го этажа) линолеумом соответствующим классу пожарной опасности материала КМ 2 - ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.28, табл.3; | 2023-01-14 | Специалист по ремонтам Попов П.В.
3 | Организовать работы по ремонту и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности кнопок дистанционного пуска электрозадвижки. Акт испытаний запорной арматуры ВПВ на работоспособность от 27.01.2022г.) - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54, п.55; | 2022-06-09 | Главный энергетик Бабурин М.Ю.
4 | Востановить двери (препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации) предусмотренные проектной документацией на третьем этаже - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.16Д; | 2022-05-15 | Специалист по ремонтам Попов П.В.
5 | Демонтировать со стен лестничной клетки в западной стороне здания на путях эвакуации панели, не соответствующих классу пожарной опасности материала КМ 0 - ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.28, табл.3; Для отделки путей эвакуации (стены лестничной клетки в западной стороне здания) использовать декоративно-отделочные, облицовочные материалы, класс пожарной опасности которых не превышает КМ 3. | 05.04.2022 договор № 02-169/2022 | Специалист по ремонтам Попов П.В. | Выполнено Апрель 2022 г.
6 | Заменить покрытие пола на путях эвакуации (ламинат, коридор 2-го этажа) допускается применение покрытия пола ламинат, на линолеум соответствующий классу пожарной опасности КМ 2 - ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.28, табл.3; | 2023-01-14 | Специалист по ремонтам Попов П.В.
7 | Произвести замену составных частей системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара с истекшим сроком эксплуатации. - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54; ФЗ №184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании ст.46 п.1; ГОСТ Р 54101 – 2010 п. 5.1.7; п. 1.1.9 РД 25964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ, п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности», п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, п. 1 НПБ 110-03; | 2023-01-14 | Инженер по системам связи и безопасности Карпенко И.Г.
8 | С этажей здания (общежития) отсутствуют вторые эвакуационные выходы - п.23 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 21-01-97* п.6.13*; СП 1.13130.2009 п.5.3.11; СП 1.13130.2020 п.4.2.9; СНиП 2.01.02-85 п.4.3*; СНиП II-2-80 п.4.3; СНиП II-А.5-70* п.4.5; Существующие здание запроектированно и построенно в соответствии с ранее действующими нормативными документами. | 2023-01-14 | Специалист по ремонтам Попов П.В.
9 | Заменить дверь эвакуационного выхода наружу (путь эвакуации 1 этаж с западной стороны здания) с открытием по направлению выхода из здания - пп «д» п.27, п.23 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 21-01-97* п.6.17*; СП 1.13130.2009 п.4.2.6; СП 1.13130.2020 п.4.2.22; СНиП II-2-80 п.4.5; СНиП II-А.5-70* п.4.6; | 2023-01-14 | письмо арендаторам
10 | Выход из подвального помещения выполнен не обособленным от общей лестничной клетки - СНиП 21-01-97* п.6.9*; СП 1.13130.2009 п.8.1.6; СП 1.13130.2020 п.4.2.2; Существующие здание запроектированно и построенно в соответствии с ранее действующими нормативными документами. | 2023-01-14 | Специалист по ремонтам Попов П.В.
11 | Увеличить высоту эвакуационного выхода в лестничную клетку (помещение А из экспликации помещений технического паспорта) в свету менее 1,9 м. (фактическая высота 1,843м.)- СНиП II-Л.2-72* п.4.8, СНиП 21-01-97* п. СП 1.13130.2009 п.4.3.4, СП 1.13130.2020 п.4.2.18 СНиП II-А.5-70* п.4.2; СНиП II-А.5-62 п.4.2; | 2023-01-14 | Специалист по ремонтам Попов П.В.
12 | Установить противопожарные двери в помещение, в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности - пп. «н» п.16 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); | 01.04.2022 договор № 02-140/2022 | Специалист по ремонтам Попов П.В. | Выполнено Апрель 2022 г.
13 | Обеспечитьт содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии (Протокол №68/21 по испытанию ограждений кровли от 08.06.2021г.), не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.17; Повторный тендер | 2023-01-14 | Специалист по ремонтам Попов П.В. | Выполнено Февраль 2023 г.
14 | Заменить запорную арматуру клапанов ПК-2, ПК-7, не пригодную к эксплуатации (Акт испытаний ВПВ на работоспособность, на водоотдачу от 27.01.2022г.) - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.48; | 2023-01-14 | Специалист по ремонтам Попов П.В. | Выполнено Октябрь 2022 г.
15 | Обеспечить информационную и электрическую совместимость между ПОО (Прибор объектовый оконечный), РТР (Ретранслятор РТР) и ППО (Прибор пультовой оконечный), а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами системы передачи извещений о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны. | 2023-01-14 | Инженер по системам связи и безопасности Карпенко И.Г. | Выполнено Сентябрь 2022 г.
16 | Обеспечить соблюдение требований нормативных документов в части расчета эвакуационных путей и выходов при организации эвакуации людей из помещений, расположенных на 2,3 этажах (помещения№№2,3,4,51,52,53,41,43,44,45,46,48,34,35,36,37,38,19,20,21,24,25,26,40,41,43,19,20,21,2,3,12 из экспликации помещений технического паспорта) – пп.3, ч.3 ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | 2023-01-14 | Специалист по ремонтам Попов П.В.
17 | Выполнить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.13; При необходимости выполнить огнезащитное покрытие строительных конструкций с составлением акта | 2023-01-14 | Специалист по ремонтам Попов П.В. | Выполнено Январь 2023 г.
18 | Обеспечить надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданию (с задней стороны здания общежития), система противопожарной защиты в случае пожара, должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. | 2023-01-14 |  | Выполнено
19 | В системе оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара, речевые оповещатели расположить таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. - ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст.84. | 2023-01-14 | Инженер по системам связи и безопасности Карпенко И.Г. | Выполнено
| Специалист по ремонтам |  | Попов П.В.